| МОДЕЛЬ | DJAS 200E ME |
| --- | --- |
| Основная мощность | 180 кВА / 144 кВт |
| Резервная мощность | 196 кВА / 156,8 кВт |
| • Габариты |  |
| Длина (Д) | 3400 мм |  |
| Ширина (Ш) | 1100 мм |  |
| Высота (В) | 1755 мм |  |
| Масса ДГУ в сборе | 2477 кг |  |
| Объем топливного бака | 277л |  |
| Расход топлива | Загрузка | л/ч | Автономия, ч |
|  | 50% | 22,3 | 12,4 |
|  | 75% | 34,7 | 8 |
|  | 100% | 45,7 | 6,1 |
| Шумовые характеристики |  |
| Звуковая мощность | 97 дБА |
| Звуковое давление (7м) | 67 дБА |
| • Двигатель | JOHN DEERE |
| Модель | 6068HF25 |
| Объем двигателя | 6 800 куб.см. |
| Число цилиндров | 6 L |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Регулятор частоты вращения | механический |
| •Система охлаждения |  |
| Объем системы охлаждения | 26,8 л |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | ( |
| Расход воздуха вентилятора | 378 м3/мин |
| • Система смазки |  |
| Ёмкость системы смазки | 32 л |
| Расход масла на угар | 0,51% от расхода топлива |
| • Система воздухоснабжения |  |
| Турбонаддув | ( |
| Расход воздуха на сгорание | 10 м3/мин |
| • Система выпуска отработанных газов |  |
| Поток отработанных газов | 32,9 м3/мин |
| Температура отработанных газов | 603˚С |
| Максимально допустимое противодавление | 7,5 кПа |
| Диаметр выходной трубы глушителя | 4,5” |
| • Батарея |  |
| 1 Батарея | 12В 44АЧ 730А |
| • Генератор | Mecc Alte или аналог |
| Модель | ECO 38-1S, 196кВА |
| Напряжение | 400/230В, 50 Гц |
| Регулятор напряжения | Электронный, UVR6 |
| • Конструкция Кожух изготовлен из гальванизированной стали, покрыт фосфатной грунтовкой и окрашен, цвет RAL 1208. На боковых сторонах кожуха установлены двери для обслуживания и ремонта ДГУ, имеющие герметичные уплотнения. Внутренние панели кожуха покрыты звугопоглощающей огнестойкой минеральной ватой с влагозащитным покрытием. Толщина 50мм, плотность 50кг/м.куб; Исполнение кожуха по степени защиты IP44. |

| КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ |  |
| --- | --- |
| Управляющий контроллер Deep Sea 7320 |  |
| • Возможности |  |
| Автоматический запуск/останов |  |
| Ручной запуск/останов |  |
| Автоматическое подключение/отключение нагрузки |  |
| Измерение параметров ДГУ и сети |  |
| Конфигурирование входных и выходных сигналов |  |
| Экстренный останов по неисправности |  |
| Дистанционный мониторинг |  |
| Поддержка протокола CANBUS/J1939 |  |
| • Измерения |
| Параметры сети и генератора переменного тока | Емкость батареи |
| Параметры дизельного двигателя | Напряжение стартерной батареи |
| Уровень топлива, % | Наработка двигателя (моточасы) |
| • Светодиодные индикаторы |
| Основная сеть исправна | Состояние контакторов генератора/сети |
| Генератор готов к приему нагрузки | Программируемые светодиодные индикаторы (4 шт.) |
| • Аварийные сообщения и остановы |
| Низкое давление масла | Низкая частота вращения двигателя |
| Высокая температура хладагента | Высокая частота вращения двигателя |
| Низкая температура хладагента | Перегрузка по току |
| Низкий уровень хладагента | Низкое напряжение батареи |
| Низкий уровень топлива | Высокое напряжение батареи |
| Низкое напряжение генератора | Нет заряда батареи |
| Высокое напряжение генератора | Останов по неисправности от ECU двигателя |
| Низкая частота генератора | Перегрузка по активной мощности |
| Высокая частота генератора |  |
| • Мониторинг |
| ЖК-дисплей | Порт RS 232-modem (Modbus RTU) |
| Порт RS 485 (Modbus RTU) | Порт USB |
| CANBUS (J1939) | DSE-net порт (для связи с платами расширения: СИД, сухих контактов, контроллер-повторитель и др.) |
| П/О удалённого управления |  |
| ЗАЩИТА |  |
| Кнопка экстренного останова | Автоматический выключатель 4Р 400А (опция) |
| Реле защиты от утечки на землю (опция) |  |
| ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА |  |
| Переключатели с мотор-приводом | 4Р 330А |
| Габариты, ШхГхВ | 600мм х 400мм х800мм |
| Масса | 37 кг |
| Степень защиты | IP 54 |

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.

# Text boxes

Д

Ш

В